- 采购内容及要求

- 货物清单

1.闸阀

| 注：以上数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货规格及数量结算。 序号 | 名称 | 规格 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸阀 | Z45X-10-DN80 | 150 |  |
| 2 | 闸阀 | Z45X-10-DN100 | 600 |  |
| 3 | 闸阀 | Z45X-10-DN150 | 140 |  |
| 4 | 闸阀 | Z45X-10-DN200 | 120 |  |
| 5 | 闸阀 | Z45X-10-DN300 | 10 |  |

2.蝶阀

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶阀 | D341X-10-DN80 | 1 |  |
| 2 | 蝶阀 | D341X-10-DN100 | 1 |  |
| 3 | 蝶阀 | D341X-10-DN150 | 1 |  |
| 4 | 蝶阀 | D341X-10-DN200 | 1 |  |
| 5 | 蝶阀 | D341X-10-DN300 | 10 |  |
| 6 | 蝶阀 | D341X-10-DN400 | 10 |  |
| 7 | 蝶阀 | D341X-10-DN500 | 5 |  |
| 8 | 蝶阀 | D341X-10-DN600 | 1 |  |
| 9 | 蝶阀 | D341X-10-DN800 | 1 |  |
| 10 | 蝶阀 | D341X-10-DN1000 | 1 |  |

注：以上数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货规格及数量结算。

3.伸缩器

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN80 | 40 |  |
| 2 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN100 | 400 |  |
| 3 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN150 | 80 |  |
| 4 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN200 | 80 |  |
| 5 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN300 | 20 |  |
| 6 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN400 | 10 |  |
| 7 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN500 | 10 |  |
| 8 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN600 | 1 |  |
| 9 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN800 | 1 |  |
| 10 | 伸缩器 | VSSJA-2-DN1000 | 1 |  |

注：以上数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货规格及数量结算。

4.排气阀、止回阀

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气阀 | CARX-16-DN50 | 30 |  |
| 2 | 排气阀 | CARX-16-DN80 | 10 |  |
| 3 | 排气阀 | CARX-16-DN100 | 10 |  |

注：以上数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货规格及数量结算。

- 止回阀

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止回阀 | H44X-16-DN80 | 20 |  |
| 2 | 止回阀 | H44X-16-DN100 | 160 |  |
| 3 | 止回阀 | H44X-16-DN150 | 10 |  |
| 4 | 止回阀 | H44X-16-DN200 | 2 |  |
| 5 | 止回阀 | H44X-16-DN300 | 1 |  |
| 6 | 止回阀 | H44X-16-DN400 | 1 |  |

二、技术标准及主要部件材质要求

本次采购的闸阀、蝶阀、伸缩器公称压力为PN 1.0MPa ，橡胶瓣止回阀、复合排气阀公称压力为PN 1.6MPa；适用介质：排气阀为空气，其余为自来水；阀门整体使用寿命不得低于30年。所有货物的保修期不少于5年。阀体必须铸有永久性标志的商标牌号。球墨铸铁件必须符合GB/T 12227－2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》，卫生指标：产品所用材料必须符合GB/T 17219－1998《生活饮用水输配水货物及防护材料的安全性评价标准》等有关标准的要求。

1、弹性密封闸阀Z45X-10Q

（1）投标产品执行标准：CJ/T216-2013。

（2）阀门操作时启闭方向，一律顺时针关闭；开/关扭力小，扭矩不得高于欧洲阀门扭矩标准EN-1074或住建部相关标准，操作力度均衡顺滑。

（3）阀座与阀体整体紧密铸造而成。阀板采用模压硫化工艺将EPDM橡胶包覆在阀板上，最薄处厚度＞2mm,橡胶密封弹性好，寿命30年以上。

（4）阀杆与阀盖间的上密封结构，采用3只“O”形密封圈设计。阀门内、外表面采用无毒环氧树脂涂装，涂层厚度＞0.2mm，经电火花仪检测，无针孔、漏喷，不锈蚀。

（5）出厂应经密封测试、扭矩测试等检测，无内漏、无外漏，附检测报告。

（6）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

（7）阀体、阀盖：材质采用球墨铸铁QT450-10；

阀杆：材质采用2Cr13不锈钢；

闸板：材质采用球墨铸铁QT450-10 ，包覆EPDM橡胶；

外密封：材质采用三道NBR丁晴橡胶密封圈；

双止推轴承：材质采用青铜或黄铜；

手轮：材质采用球墨铸铁QT450-10。

2、法兰蝶阀D341X-10Q

（1）投标产品执行标准：GB/T 12238－2008。

（2）要求阀门设计合理，重量轻、启闭迅速；开/关扭力小，操作方便、操作力度均衡顺滑。

（3）要求蝶阀具有阀位指示器，能够实现双显指示,蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目，固定牢靠。

（4）要求蝶阀可以任意位置安装，维修方便。

（5）密封性能可靠，双向密封零泄漏，密封圈整体镶嵌在阀板上，与阀板紧密相连，整体受力均衡。阀杆与轴承之间不会有介质渗入锈蚀，具有防泥沙结构,密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长。

（6）阀门内、外表面环氧树脂涂层厚度＞0.2mm,并经电火花仪检测，无针孔、漏喷，不锈蚀。

（7）出厂应经密封测试、扭矩测试等检测，附检测报告。

（8）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

（9）阀体：材质采用球墨铸铁QT450-10；

涡轮：材质采用球墨铸铁QT450-10；

阀杆：材质采用2Cr13不锈钢；

阀板：材质采用球墨铸铁QT450-10 ；

阀座：材质采用304不锈钢；

紧固件：材质采用2Cr13不锈钢；

密封材料：材质采用EPDM橡胶；

手轮：材质采用球墨铸铁QT450-10。

3、双法兰限位伸缩器VSSJA-2

（1）投标产品执行标准：GB/T12465-2007、GB/T9125-2010。

（2）要求产品制造公差应符合国家标准，相同部件具有互换性，外观无缺陷。产品出厂前应经密封测试等检测，附检测报告。

（3）本体、压盖：材质采用QT450-10；限位短管：材质采用普通碳素钢Q235A；螺柱、螺母、限位杆等紧固件：采用2Cr13不锈钢材质；密封圈：EPDM橡胶；产品内外采用喷涂无毒环氧树脂。

（4）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

4、复合式排气阀CARX-16

（1）要求排气阀由可大量进排气的主排气阀和可连续微量排气的微量排气阀组成，主阀可快速大量进气、排气，微量排气阀可排放运行中管内积气。

（2）结构形式：阀体、阀盖、排气罩：材质采用球墨铸铁QT450-10；浮球（或活塞、浮球、杠杆）等：304不锈钢材质；密封圈：EPDM橡胶；产品内外采用喷涂无毒环氧树脂。采用法兰式连接，符合GB/T17241.6-2008法兰标准。

（3）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

5、橡胶瓣止回阀H44X-16Q

（1）要求投标产品结构简单、维修简便，主要由阀体、阀盖及橡胶瓣组成。

（2）密封应采用倾斜设计，关闭时间短，水头损失小，能够防止倒流及水锤对泵及管道等损害。

（3）要求阀瓣开关使用寿命长，耐冲刷，密封性能好。

（4）阀体、阀盖材质：球墨铸铁QT450-10；阀瓣：铝青铜+强化尼龙纤维+NBR；紧固件采用不锈钢材质。

（5）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

三、供货周期、要求及地点

1.本次供货周期：一年时间（自合同签订之日起12个月），具体按实际需要供货。

2.供货要求：分批供货，按招标人的通知发货，规定时间内送到招标人指定地点。

四、付款方式

货物按批次到货，经验收合格后7个工作日内支付该批次货款的30%；六个月内支付该批次货款的60%；余款作为质量保证金，在供货期满且在最后一批货物的质保期满一年后付清（不计息）。（注：货款发票供货方必须开具国家统一正式发票，否则无效。）

- 质保期

质保期以验收合格之日起不少于1年，质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少1年。